Projektēšanas uzdevums

- Pasūtītājs: SIA „Tukuma siltums”

- Būves nosaukums:

Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā Tukumā. ID Nr. 4.3.1.0/17/A/073

- Veicamie darbi:

Rekonstruēt esošos virszemes un pazemes kanālā izbūvētos siltumtīklus. Projektēt bezkanāla siltumtīklus no rūpnieciski izolētām caurulēm.

- Izstrādāt tehnisko projektu siltumtīklu rekonstrukcijai no virszemes trases ievada esošajā kanālā pie ēkas Strēlnieku ielā 43 līdz ēkām:

Strēlnieku ielā Nr 37, Nr.39, Nr.41.

Kuldīgas ielā Nr.55, Nr.65, Nr.70, Nr.72,

kā arī līdz 3 esošajiem jaunajiem trases posmiem (sk.shēmu).

4.Projekta sastāvs un prasības:

4.1.Vispārīgā daļa t.sk.(TIS). Tehniskās apsekošanas atzinums, (TI)  topogrāfiskā   izpēte

4.2. Inženierrisinājumu daļa (SAT) Siltumapgāde, Ārējie tīkli.

- 4.3.Būvdarbu organizācija (DOP) Darbu organizēšanas projekts

4.4. Ekonomikas daļa (BA) Būvdarbu apjomi, (T) Tāmes

- Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar LR spēkā esošiem likumdošanas aktiem

-  Projekts jāsaskaņo ar visām institūcijām, kas izdevušas tehniskos

noteikumus, kā arī citām personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas.

-  Projekts jāiesniedz papīra formātā 5 (piecos) eksemplāros un elektroniski

2 (divos) eksemplāros, izmantojot sekojošus datu formātus:

- Vispārīga daļa (licenzēs, sertifikāti, izpētes materiāli) PDF formātā,

- Inženierrisinājuma daļa (grafiskie dokumenti DWG formātā, pārējie     dokumenti XLS, DOC formātā),

- Ekonomikas daļa (grafiskie dokumenti DWG formātā, pārējie dokumenti    PDF formātā), apjomu saraksts un izmaksas aprēķins XLS formātā.

- Projektēšanas stadija: tehniskais projekts (TP).

- Būvprojektēšanas termiņš: līdz 3 mēneši no līguma slēgšanas dienas.

5.Būvprojektēšanas izejas dokumenti:

5.1. Būvniecības iesniegums,

5.2.Būvprojekts minimālā sastāvā, kas ietver šādus dokumentus:

- Skaidrojošais apraksts,

- Būvprojekta ģenerālplāns uz topogrāfiskā plāna M 1:500

- Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm,

- Labiekārtošanas risinājumu plāns

- Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts.

Siltumtrašu izbūves Tehniskā specifikācija

Materiāli :

| Siltumtrase : | Materiāli atbilstoši piedāvātajam risinājumam |
| --- | --- |
|  | Iespējamais trases cauruļu garums un parametri, atbilstoši topogrāfijai, trases shēmai: d. 168/280 –2 x 55 m; d.139/250- 2x251m d 114/225 – 2 x 143 m; d 89/180 –2 x 382 m; d 76/160 –2 x 14 m, (cauruļu diametri un garums ir indikatīvs un var atšķirties, atkarībā no piedāvātā risinājuma). |
| Aprīkota ar signalizāciju | Ir signalizācija avārijas noteikšanai |
| Siltumpretestība | Siltumpretestība ne lielāka par  = 0,027 W/mK (atbilst 2 siltumizolācijas sērijai vai līdzvērtīgai) |

- Jāveic esošo siltumtrašu demontāža, kur to izvietojums traucē esošo jauno izvietošanai;

- Jāveic grunts izrakšana, pamatnes ierīkošana, tranšejas aizbēršana, liekās grunts aizvākšana ;

- Jānodrošina zemes virskārtas atjaunošana, tai skaitā zālāja atjaunošana, ceļa seguma (grants) atjaunošana, ceļa seguma (asfaltbetons) atjaunošana.

- Siltumtrašu rekonstrukcija veicama, ievērojot Tehnisko noteikumu nosacījumus, kā arī ievērojot tehnisko risinājumu, kas tiek piedāvāts šī iepirkuma tehniskā projekta ietvaros.

Tehniskās specifikācijas sastāvs:

- Vispārīgais raksturojums

Tiek plānots rekonstruēt siltumtrasi izmantojot paralēlos un perpendikulāros atzarojumus atbilstoši topogrāfiskajai trases shēmai uz patērētājiem (sk.shēmu).

Siltumtrases izbūve paredzēta ar jaunām rūpnieciski izolētām divu cauruļu sistēmas siltumtrasi. Iepirkuma procedūras nolikumā paredzētie darbi, tiks veikti atbilstoši izpildītāja izstrādātam un apstiprinātam tehniskajam projektam.

- Darba uzdevuma saturs

  - Siltumtrases posma projektēšana un  izbūve, pieslēgšana esošiem siltuma tīkliem un ēku siltuma mezgliem un pārbaude saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu;

  - Visu ar darba izpildi nepieciešamo materiālu un iekārtu iegāde;

  - Visu ar darba izpildi nepieciešamo atļauju noformēšana;

  - Apbraucamo ceļu noteikšana un saskaņošana;

  - Ielas segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbu veikšana;

  - Veco siltumtrašu, to sastāvdaļu demontāžas darbu veikšana ar veco cauruļu un derīgu būvelementu nogādāšanu Pasūtītāja noradītā vietā;

  - Demontāžas rezultātā iegūto būvgružu utilizācija;

  - Izbūvēto siltumtrašu skalošana;

  - Izbūvētās siltumtrases hidrauliskā pārbaude;

  - Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju;

  - Izpilddokumentācijas sagatavošana digitālā veidā;

  - Nodošana ekspluatācijā.

- Darbu raksturojums un apjoms

  - Siltumtrases garums un cauruļvadu diametri ir uzrādīti indikatīvi, precīzie tehniskie dati un apjomi tiks izstrādāti tehniskajā projektā.

  - Kopējais trases garums ~845 m,

- Darbu izpildes termiņš

Siltumtrašu rekonstruējamiem posmiem darbu izpilde tiek veikta saskaņā ar Pretendentu piedāvātajiem darbu izpildes laika grafikiem.

Saskaņā ar nolikuma prasībām plānotais būvdarbu izpildes termiņš – 3 mēneši

Izstrādājot darbu izpildes grafiku, pretendentam jāņem vērā iespējamie tehnoloģiskie pārtraukumi.

Būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā.

Iepirkuma līguma izpildes laikā, Pasūtītājam un pretendentam vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kurš radies pusēm neparedzamo apstākļu dēļ, meteoroloģisko apstākļu dēļ vai citu no pusēm neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ. (Šajā gadījumā iepirkuma līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums).

- Piedāvājuma nosacījumi

  - Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.

  - Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.

  - Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941:2009  standarta prasībām.

  - Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām piegādātājs var aizstāt ar analogiem.

  - Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti 2. sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.

- Prasības rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem

  - Rūpnieciski izolēto materiālu tehniskās prasības un iesniedzamie dokumenti:

| Nr.p.k. | Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1.1. | Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju | Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā. |
| 6.1.2. | Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | 1. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām. 2. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. 4. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām. |
| 6.1.3. | Siltumtrases komplektēšanai izmantojamiem materiāliem jāatbilst LVS EN 10 217-2 un LVS EN 10 217-5 vai ekvivalentiem standartiem, tērauda marka P235GH. | 1.Sertifikāti par tērauda cauruļu materiāla kvalitātes atbilstību. 2. Pretendenta vai ražotāja sagatavota izziņa: 2.1. kā tiek apstrādāta metāla caurule pirms izolācijas materiāla uzklāšanas; 2.2. kas apliecina kāda veida noslēgarmatūra tiks izmantota un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti; 2.3. kas apliecina kāda veida kompensatori tiks izmantoti un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti. |
| 6.1.4. | Siltumtrašu cauruļvadu un to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | - Pretendenta vai ražotāja sagatavota izziņa, kā tiek apstrādāts polietilēna apvalks pirms izolācijas materiāla iepildīšanas; - Neatkarīga institūta pārbaudes protokoli par polietilēna apvalka atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalentam standartam. |
| 6.1.5. | Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | - 1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. - 2. Apliecinājumu, ka piegādātie rūpnieciski izolētie materiāli ir izgatavoti ar tādu pašu tehnoloģiju kā uzrādīts pārbaužu protokolos. - 3. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu. - 4. Neatkarīgu institūtu testa rezultāti par izolācijas materiāla vadītspēju. 5.Informāciju vai izolācijas materiāls nesatur videi kaitīgas vielas. |
| 6.1.6. | Noslēgarmatūrai jābūt rūpnieciski izolētai | - 1.Apliecinājums, ka visa noslēgarmatūra, ieskaitot drenāžas un atgaisošanas mezglus, tiks rūpnieciski izolēta. |
| 6.1.7. | Savienojošām uzmavām, cauruļvadiem jābūt elektrometināmām | 1.Apliecinājumu, ka siltumtrases projekta īstenošanai tiks izmantoti elektrometināmi savienojumi un, ka Pretendentam ir viss nepieciešamais aprīkojums un sertificēts personāls, lai veiktu elektrometināmo savienojumu montāžu. 2.Instrukcija elektrometināmu savienojuma elementu montāžai un pārbaudei. |

  - Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK.

  - Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams uzrādīt rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem izolācijas putu vadītspēju λ, kuru izmantos līguma piešķiršanas kritēriju aprēķiniem.

  - Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka materiāli tiks piegādāti saskaņā ar 3.1 sertifikātu pēc LVS EN 10204 vai ekvivalentu standartu prasībām.

- Materiālu un metinājumu pārbaude

  - Pasūtītājam ir tiesības pēc rūpnieciski izolētu cauruļu saņemšanas organizēt neatkarīgu ekspertīzi cauruļu atbilstības noteikšanai EN normām.

  - Ja pārbaužu rezultāti neatbildīs nolikuma nosacījumiem vai Pretendenta uzrādītajiem parametriem, tad Pretendents apmaksā ekspertīzes izmaksas.

  - Ja siltuma vadītspējas koeficients λ neatbildīs Pretendenta uzrādītajam, tad Pretendents maksā soda sankcijas divkāršā apmērā par palielinātiem siltuma zudumiem (MWh) siltumtrasē desmit gadu periodam.

  - Soda sankcijas tiks aprēķinātas, pamatojoties uz starpību starp pārbaužu rezultātā iegūto siltuma vadītspējas koeficienta λ un Pretendenta uzrādīto. Soda naudas aprēķins:

  - Siltuma zudumu aprēķins:

Q = L* D*KL*(( Tt  + Ta) – 2tg)

Q – siltuma zudumi, MWh;

L – caurules garums, m;

D – laika periods(10 gadi), h;

KL – siltuma pārejas koeficients, W/mK;

Tt  - siltumnesēja turpgaitas temperatūra, 100 oC;

Ta – siltumnesēja atpakaļgaitas temperatūra, 70 oC;

tg   - grunts temperatūra, 8 oC.

  - Soda naudas aprēķins:

S = ((Q2 – Q1) x 2) x T

Q2 – faktiskie siltuma zudumi (pēc pārbaudes), MWh;

Q1 – zudumi (Pretendenta piedāvātais), MWh;

T  - tarifs, LVL/MWh.

  - Siltuma zudumu aprēķinam tiks izmantots tarifs, kāds būs dotajā brīdī, kad tiks veikta pārbaude.

  - Pasūtītājs nodrošinās metināto šuvju pārbaudi ar vizuālo un radiogrāfijas metodi.

  - Ja pirmās pārbaudes rezultāti būs negatīvi, tad visus izdevumus (pārbaudi, materiālus, dīkstāves u.c.) par atkārtotām pārbaudēm apmaksā Pretendents.

- Garantijas nosacījumi

  - Minimālais garantijas laiks materiāliem - 2 (divi) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Materiālus nepieciešams uzglabāt un uzstādīt saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

  - Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.

  - Pretendentam jāpievieno piedāvājumam ražotāja standarta piegādes un garantijas nosacījumus.

  - Minimālais garantijas laiks montāžas darbiem - 2 (divi) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.

Pretendentam jānodrošina, ka materiāli un iekārtas tiek uzglabātas, pārkrautas un uzstādītas saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.